附件2

长春市中高考考点及考点周边燃气使用安全检查表

受检单位：                                                                 年   月   日

| 检 查 内 容 |  | 检 查 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 存在以下情形，应依法取缔 | 1.在地下、半地下空间违规使用燃气的 |  |
|  | 2.相关证照不全的。 |  |
| 达不到以下要求，应停业整改 | 1.使用瓶装压缩天然气的，应当建立独立的瓶组气化站，站点防火间距应当不小于18米。 |  |
|  | 2.使用液化石油气的，应当符合下列规定： （1）存瓶总重量超过100 千克（折合2瓶50千克或7瓶以上15千克气瓶）时，应当设置专用气瓶间。存瓶总重量小于420千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。存瓶总重量大于420千克时，气瓶间应当为与其他民用建筑间距不小于10米的独立建筑。 （2）气瓶间高度应当不低于2.2米，内部须加装可燃气体浓度报警装置，且不得有暖气沟、地漏及其他地下构筑物；外部应当设置明显的安全警示标志；应当使用防爆型照明等电气设备，电器开关设置在室外。 （3）气相瓶和气液两相瓶必须专瓶专用，使用和备用钢瓶应当分开放置或者用防火墙隔开。 （4）放置钢瓶、燃具和用户设备的房间内不得堆放易燃易爆物品和使用明火；同一房间内不得同时使用液化石油气和其他明火。 （5）液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为5年，密封圈正常使用期限为3年，到期应当立即更换并记录。 （6）钢瓶供应多台液化石油气灶具的，应当采用硬管连接，并将用气设备固定。钢瓶与单台液化石油气灶具连接使用耐油橡胶软管的，应当用卡箍紧固，软管的长度控制在1.2米到2.0米之间，且没有接口；橡胶软管应当每2年更换一次；若软管出现老化、腐蚀等问题，应当立即更换；软管不得穿越墙壁、窗户和门。 |  |
|  | 3.瓶组气化站、燃气管道、用气设备、燃气监控设施及防雷防静电等应当符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）。 |  |
|  | 4.用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度报警装置，配备干粉灭火器等消防器材。 |  |
|  | 5.应当使用取得燃气经营许可证的供应企业提供的合格的燃气钢瓶，不得使用无警示标签、无充装标识、过期或者报废的钢瓶。 |  |
|  | 6.严禁在液化石油气气瓶中掺混二甲醚。 |  |
|  | 7.应当建立健全并严格落实燃气作业安全生产管理制度、操作规程。 |  |
|  | 8.从业人员经安全培训合格后，方可上岗；企业负责人、从业人员要定期参加安全教育培训，掌握燃气的危害性及防爆措施。 |  |
|  | 9.应当定期进行燃气安全检查，并制定有针对性的应急预案或应急处置方案，保证从业和施救人员掌握相关应急内容。 |  |
|  | 10.应当与液化石油气供应单位签订安全供气合同，每次购气后留存购气凭证，购气凭证应当准确记载钢瓶注册登记代码。 |  |
| 受检单位负责人签字 |  |  |
| 检查人员签字 |  |  |

附件3

长春市中高考考点及考点周边安全整治行动检查情况统计表

填报单位（盖章）：

| 行业和领域 | 检查的生产经营单位（家） | 排查的事故隐患（项） | 其中：已整改（项） | 下达执法文书（份） | 处罚 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 停业整顿企业（家） | 关闭取缔企业（家） | 经济处罚 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 户数 | 金额（万元） |
| 1.商场市场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.宾馆饭店 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小饭店、小旅馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.网吧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.电子游戏厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：               填表人：                 联系电话：                填报日期：